## Sheet1
序号 | 预警模型代码 | 预警模型名称 | LEVEL(等级一-等级五为由高到低) | COMP_RELATED(关联部件) | 排查方案 | 模型原理 | 外罗 | 沙扒 | 南鹏岛
1 | BladeFeatheringAbnormal | 桨叶顺桨异常 | 等级一 | 变桨系统 | Y | 1、0<机组运行模式≤11，轴控箱温度≠-40； 2、风速≠0； 3、满足条件1和2，且持续到130s的时候，叶轮转速1的10s平均值≥2rpm，或6个桨叶角度监测值（桨叶角度1A、1B、2A、2B、3A、3B）的最小值≤80°
2 | RotorOverspeed | 叶轮转速超速 | 等级二 | 变桨系统 | Y | 11≤机组运行模式≤14，叶轮转速1和叶轮转速2实时值同时≥12.8rpm，持续5s，则机组叶轮转速超速
3 | PitchMotorTemperatureAbnormal | 桨叶电机温度异常 | 等级三 | 变桨系统 | Y | 11≤机组运行模式≤14，单个桨叶电机温度＞120℃，或两两温差绝对值≥30℃，且持续时间超过1min
4 | PitchBoxTemperatureAbnormal | 桨叶轴控箱温度异常 | 等级三 | 变桨系统 | Y | 单个桨叶轴控箱温度＞55℃或＜-5℃，且≠-40℃，并且持续超过1min；
5 | PitchBoxTemperatureDifferenceAbnormal | 桨叶轴控箱温差异常 | 等级三 | 变桨系统 | Y | 机组运行模式=14，两两桨叶轴控箱温差绝对值≥10℃，并且持续超过1min
7 | PitchDriverRatiatorTemperatureAbnormal | 变桨驱动器散热器温度异常 | 等级三 | 变桨系统 | Y | 驱动器1散热器温度、驱动器2散热器温度、驱动器3散热器温度最大值与最小值差值超10℃，或最大值超过60℃，或最小值低于-5℃，但是不等于-40℃，并且持续超过1min
8 | PitchBatteryBoxTemperatureAbnormal | 桨叶电池箱温度异常 | 等级三 | 变桨系统 | Y | 单个桨叶电池箱温度>55℃或<-5℃，但是≠-40℃，并且持续超过1min
9 | PitchBatteryBoxTemperatureDifferenceAbnormal | 桨叶电池箱温差异常 | 等级三 | 变桨系统 | Y | 机组运行模式=14时，两两桨叶电池箱温差绝对值≥10℃，并且持续超过1min
11 | Converter1IGBTTemperatureAbnormal | 变频器主机IGBT温度异常 | 等级一 | 变频器 | Y | 变频器主机IGBT温度≠0时，>60℃或<-10℃
12 | Converter2IGBTTemperatureAbnormal | 变频器从机IGBT温度异常 | 等级一 | 变频器 | Y | 变频器从机IGBT温度≠0时，>60℃或<-10℃
13 | ConverterGeneratorSpeedAbnormal | 变流器发电机转速异常 | 等级一 | 变频器 | Y | 1、机组运行模式=14，（变流器发电机转速除以齿轮箱变比（23.187）-叶轮转速2）>1.5，持续10s； 2、变流器发电机转速>300rpm 满足其一报变流器发电机转速异常
14 | Converter1WaterTemperatureAbnormal | 变频器主机冷却液温度异常 | 等级三 | 变频器 | Y | 1、变频器主机冷却液温度>45℃且变频器主机外循环风扇运行=1,变频器主机循环水泵运行=1时，持续10min 2、任何情况下，变频器主机冷却液温度>48℃ 满足其一，报出变频器主机冷却液温度异常
15 | Converter2WaterTemperatureAbnormal | 变频器从机冷却液温度异常 | 等级三 | 变频器 | Y | 1、变频器从机冷却液温度>45℃且变频器从机外循环风扇运行=1,变频器从机循环水泵运行=1时，持续10min 2、任何情况下，变频器从机冷却液温度>48℃ 满足其一，报出变频器从机冷却液温度异常
16 | Converter1WaterPressureAbnormal | 变频器主机冷却液压力异常 | 等级三 | 变频器 | Y | 1、变频器主机循环水泵运行=1时，变频器主机冷却液压力>5.5bar或<3.5bar，持续10min 2、变频器主机循环水泵运行=0时，变频器主机冷却液压力>3bar或<1.2bar，持续10min 满足上述其一，报出变频器主机冷却液压力异常
17 | Converter2WaterPressureAbnormal | 变频器从机冷却液压力异常 | 等级三 | 变频器 | Y | 1、变频器从机循环水泵运行=1时，变频器从机冷却液压力>5.5bar或<3.5bar，持续10min 2、变频器从机循环水泵运行=0时，变频器从机冷却液压力>3bar或<1.2bar，持续10min 满足上述其一，报出变频器从机冷却液压力异常
19 | GearboxMainBearingOverTemperature | 齿轮箱主轴承温度高 | 等级二 | 齿轮箱 | Y | 12≤机组运行模式≤14，齿轮箱主轴承温度>67.5℃，持续10min
20 | GearboxHubSideBearingOverTemperature | 齿轮箱轮毂侧轴承温度高 | 等级二 | 齿轮箱 | Y
21 | GearboxGeneratorSideBearingOverTemperature | 齿轮箱发电机侧轴承温度高 | 等级二 | 齿轮箱 | Y | 12≤机组运行模式≤14，齿轮箱发电机侧轴承温度>67.5℃，持续10min
22 | GearboxOilLevel | 齿轮箱油位异常 | 等级二 | 齿轮箱 | Y | 12≤运行模式≤14，齿轮箱油位>80%或<30%，持续30s
26 | GearBoxOilOverTemperature | 齿轮箱油温高 | 等级二 | 齿轮箱 | Y | 12≤机组运行模式≤14，齿轮箱油温、齿轮箱过滤泵处油温、齿轮箱主泵处油温任意一个>58℃，且持续10min |  | 缺失标签点：齿轮箱离线过滤泵处油温，齿轮箱主泵处油温
27 | GearBoxCoolerInletOilOverTemperature | 齿轮箱冷却器入口油温高 | 等级三 | 齿轮箱 | Y | 12≤机组运行模式≤14，齿轮箱冷却器入口油温>58℃，且持续10min
28 | GearBoxCoolerOutletOilOverTemperature | 齿轮箱冷却器出口油温高 | 等级三 | 齿轮箱 | Y | 12≤机组运行模式≤14，齿轮箱冷却器出口油温>53℃，且持续10min
29 | GearboxCoolingPumpOutletOilPressureAbnormal | 齿轮箱冷却泵出口压力异常 | 等级四 | 齿轮箱 | Y | 齿轮箱油温>55，齿轮箱冷却泵出口压力≠0，齿轮箱冷却泵=1，齿轮箱冷却泵出口压力<2或>7，且持续30s
30 | GearboxBypassPumpOutletOilPressureAbnormal | 齿轮箱过滤泵出口压力异常 | 等级四 | 齿轮箱 | Y | 齿轮箱油温>50，齿轮箱过滤泵=1，齿轮箱过滤泵出口压力<1或>4，且持续30s
31 | GearboxWaterPumpOutletOverTemperature | 齿轮箱水泵出口温度高 | 等级三 | 齿轮箱 | Y | 12≤运行模式≤14，齿轮箱水泵出口温度＞48℃，且持续10min
32 | GearboxWaterPumpInletTemperatureAbnormal | 齿轮箱水泵入口温度异常 | 等级三 | 齿轮箱 | Y | 12≤机组运行模式≤14，齿轮箱水泵入口温度1和齿轮箱水泵入口温度2任意一个＞45℃，或齿轮箱水泵入口温度1和齿轮箱水泵入口温度2差值绝对值>5，持续10min
33 | GearboxWaterPump1TemperatureDifferenceAbnormal | 齿轮箱水泵1温差异常 | 等级四 | 齿轮箱 | Y | 齿轮箱水泵1启动=1，齿轮箱水冷风扇1高速启动=1，齿轮箱水泵出口温度-齿轮箱水泵入口温度1＜2 | 齿轮箱水泵1启动=1，齿轮箱水冷风扇1高速启动=1，齿轮箱水泵出口温度-齿轮箱水泵入口温度1＜2.2
34 | GearboxWaterPump2TemperatureDifferenceAbnormal | 齿轮箱水泵2温差异常 | 等级四 | 齿轮箱 | Y | 齿轮箱水泵2启动=1，齿轮箱水冷风扇2高速启动=1，齿轮箱水泵出口温度-齿轮箱水泵入口温度2＜2 | 齿轮箱水泵2启动=1，齿轮箱水冷风扇2高速启动=1，齿轮箱水泵出口温度-齿轮箱水泵入口温度2＜2.2
35 | GearboxWaterPump1OutletOilPressureAbnormal | 齿轮箱水泵1出口压力异常 | 等级三 | 齿轮箱 | Y | 齿轮箱水泵1启动=1，齿轮箱水泵1出口压力小于3或者大于6，持续30s
36 | GearboxWaterPump1InletOilPressureAbnormal | 齿轮箱水泵1入口压力异常 | 等级三 | 齿轮箱 | Y | 齿轮箱水泵1启动=1，齿轮箱水泵1入口压力小于1或大于3，持续30s
37 | GearboxWaterPump2OutletOilPressureAbnormal | 齿轮箱水泵2出口压力异常 | 等级三 | 齿轮箱 | Y | 齿轮箱水泵2启动=1，齿轮箱水泵2出口压力小于3或者大于6，持续30s
38 | GearboxWaterPump2InletOilPressureAbnormal | 齿轮箱水泵2入口压力异常 | 等级三 | 齿轮箱 | Y | 齿轮箱水泵2启动=1，齿轮箱水泵2入口压力小于1或者大于3，持续30s
39 | GearboxWaterPump1OilPressureDifferenceAbnormal | 齿轮箱水泵1压力差异常 | 等级三 | 齿轮箱 | Y | 齿轮箱水泵1启动=1，齿轮箱水泵1出口压力减去入口压力＜1或者齿轮箱水泵1出口压力减去入口压力＞4，持续30s
40 | GearboxWaterPump2OilPressureDifferenceAbnormal | 齿轮箱水泵2压力差异常 | 等级三 | 齿轮箱 | Y | 齿轮箱水泵2启动=1，齿轮箱水泵2出口压力减去入口压力＜1或者齿轮箱水泵2出口压力减去入口压力＞4，持续30s
41 | GearboxA1OverTemperature | 齿轮箱A1口温度高 | 等级四 | 齿轮箱 | Y | 12≤机组运行模式≤14，齿轮箱A1口温度>56℃，且持续10min
42 | GearboxA2OverTemperature | 齿轮箱A2口温度高 | 等级四 | 齿轮箱 | Y | 12≤运行模式≤14，齿轮箱A2口温度>56℃，且持续10min
43 | GearboxA3OverTemperature | 齿轮箱A3口温度高 | 等级四 | 齿轮箱 | Y | 12≤机组运行模式≤14，齿轮箱A3口温度>56℃，且持续10min
44 | GearboxA4OverTemperature | 齿轮箱A4口温度高 | 等级四 | 齿轮箱 | Y | 12≤机组运行模式≤14，齿轮箱A4口温度>56℃，且持续10min
45 | GearboxMainPump1_1OutletOilPressureAbnormal | 齿轮箱主泵1_1出口压力异常 | 等级四 | 齿轮箱 | Y | 1、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵1_1高速=1，齿轮箱主泵1_1出口压力<4或>6.5，且持续30s 2、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵1_1低速=1，齿轮箱主泵1_1出口压力<2.5或>5，且持续30s 满足以上其一报出
46 | GearboxMainPump1_2OutletOilPressureAbnormal | 齿轮箱主泵1_2出口压力异常 | 等级四 | 齿轮箱 | Y | 1、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵1_2高速=1，齿轮箱主泵1_2出口压力<4或>6.5，且持续30s 2、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵1_2低速=1，齿轮箱主泵1_2出口压力<2.5或>5，且持续30s 满足以上其一报出
47 | GearboxMainPump2_1OutletOilPressureAbnormal | 齿轮箱主泵2_1出口压力异常 | 等级四 | 齿轮箱 | Y | 1、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵2_1高速=1，齿轮箱主泵2_1出口压力<1或>2.2，且持续30s 2、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵2_1低速=1，齿轮箱主泵2_1出口压力<0.7或>1.5，且持续30s 满足以上其一报出 | 1、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵2_1高速=1，齿轮箱主泵2_1出口压力<4或>8，且持续30s 2、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵2_1低速=1，齿轮箱主泵2_1出口压力<2或>4，且持续30s 满足以上其一报出
48 | GearboxMainPump2_2OutletOilPressureAbnormal | 齿轮箱主泵2_2出口压力异常 | 等级四 | 齿轮箱 | Y | 1、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵2_2高速=1，齿轮箱主泵2_2出口压力<1或>2.2，且持续30s 2、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵2_2低速=1，齿轮箱主泵2_2出口压力<0.7或>1.5，且持续30s 满足以上其一报出 | 1、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵2_2高速=1，齿轮箱主泵2_2出口压力<4或>8，且持续30s 2、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵2_2低速=1，齿轮箱主泵2_2出口压力<2或>4，且持续30s 满足以上其一报出
49 | GearboxA1OilPressureAbnormal | 齿轮箱A1口压力异常 | 等级三 | 齿轮箱 | Y | 1、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵1_1高速=1或齿轮箱主泵1_2高速=1，A1口压力<4或>6.5，且持续30s 2、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵1_1低速=1或齿轮箱主泵1_2低速=1，A1口压力<2.5或>5，且持续30s 满足以上其一报出A1口压力异常
50 | GearboxA2OilPressureAbnormal | 齿轮箱A2口压力异常 | 等级三 | 齿轮箱 | Y | 1、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵2_1高速=1或齿轮箱主泵2_2高速=1，A2口压力<4或>9，且持续30s 2、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵2_1低速=1或齿轮箱主泵2_2低速=1，A2口压力<2.5或>7.5，且持续30s 满足以上其一报出A2口压力异常
51 | GearboxA3OilPressureAbnormal | 齿轮箱A3口压力异常 | 等级三 | 齿轮箱 | Y | 1、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵2_1高速=1或齿轮箱主泵2_2高速=1，A3口压力<1或>2.2，且持续30s 2、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵2_1低速=1或齿轮箱主泵2_2低速=1，A3口压力<0.7或>1.5，且持续30s 满足以上其一报出A3口压力异常 | 1、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵2_1高速=1或齿轮箱主泵2_2高速=1，A3口压力<0.4或>0.7，且持续30s 2、齿轮箱油温>50，齿轮箱主泵2_1低速=1或齿轮箱主泵2_2低速=1，A3口压力<0.25或>0.4，且持续30s 满足以上其一报出A3口压力异常
52 | GearboxA4OilPressureAbnormal | 齿轮箱A4口压力异常 | 等级三 | 齿轮箱 | Y | 齿轮箱油温>50，发电机润滑泵3_1或发电机润滑泵3_2=1,A4口压力<2或>5，且持续30s | 缺失标签点：发电机润滑泵3_1和发电机润滑泵3_2 | 缺失标签点：发电机润滑泵3_1和发电机润滑泵3_3 | 缺失标签点：发电机润滑泵3_1和发电机润滑泵3_4
57 | GearboxMainPumpFilter1_1OilPressureDifferenceAbnormal | 齿轮箱主泵滤芯压差1_1异常 | 等级四 | 齿轮箱 | Y | 齿轮箱油温>45，齿轮箱主泵1_1出口压力≠0，齿轮箱主泵1_1高速=1，齿轮箱主泵1_1出口压力-齿轮箱A1口压力＞3.5，且持续5min
58 | GearboxMainPumpFilter1_2OilPressureDifferenceAbnormal | 齿轮箱主泵滤芯压差1_2异常 | 等级四 | 齿轮箱 | Y | 齿轮箱油温>45，齿轮箱主泵1_2出口压力≠0，齿轮箱主泵1_2高速=1，齿轮箱主泵1_2出口压力-齿轮箱A1口压力＞3.5，且持续5min
59 | GearboxMainPumpFilter2_1OilPressureDifferenceAbnormal | 齿轮箱主泵滤芯压差2_1异常 | 等级四 | 齿轮箱 | Y | 齿轮箱油温>45，齿轮箱主泵2_1出口压力≠0，齿轮箱主泵2_1高速=1，齿轮箱主泵2_1出口压力-齿轮箱A2口压力＞3.5，且持续5min
60 | GearboxMainPumpFilter2_1OilPressureDifferenceAbnormal | 齿轮箱主泵滤芯压差2_2异常 | 等级四 | 齿轮箱 | Y | 齿轮箱油温>45，齿轮箱主泵2_2出口压力≠0，齿轮箱主泵2_2高速=1，齿轮箱主泵2_2出口压力-齿轮箱A2口压力＞3.5，且持续5min
61 | GeneratorWindingPT100Abnormal | 发电机绕组PT100接线异常 | 等级三 | 发电机 | Y | 1≤机组运行模式≤14，6个发电机绕组中任意两个变量值差值的绝对值>10，且持续10min
62 | GeneratorWindingOverTemperature | 发电机绕组温度高 | 等级三 | 发电机 | Y | 机组运行模式=14，发电机绕组温度>105℃，持续10min
63 | GeneratorGearboxSideBearingOverTemperature | 发电机齿轮箱侧轴承温度高 | 等级二 | 发电机 | Y | 12≤机组运行模式≤14，发电机齿轮箱侧轴承温度>83℃，持续10min
64 | GeneratorNacelleSideBearingOverTemperature | 发电机机舱侧轴承温度高 | 等级二 | 发电机 | Y | 12≤机组运行模式≤14，发电机机舱侧轴承温度>83℃，持续10min
68 | GeneratorBearingTemperatureSensorAbnormal | 发电机轴承温度传感器异常 | 等级四 | 发电机 | Y | 变频器功率＞4500KW，发电机机舱侧轴承温度-发电机齿轮箱侧轴承温度＜5℃，持续10min
69 | GeneratorInsideRecycleWindInletTemperatureSensorAbnormal | 发电机内冷入口温度传感器异常 | 等级四 | 发电机 | Y | 1、机组运行模式=14 2、发电机内冷入口温度1和发电机内冷入口温度2的温差绝对值>5℃ 持续时间1min
70 | GeneratorInsideRecycleWindInletOverTemperature | 发电机内冷入口温度高 | 等级三 | 发电机 | Y | 1、机组运行模式=14 2、发电机内冷入口温度1和发电机内冷入口温度2任意一个>70℃ 持续时间1min
71 | GeneratorInsideRecycleWindOutletTemperatureSensorAbnormal | 发电机内冷出口温度传感器异常 | 等级四 | 发电机 | Y | 1、机组运行模式=14 2、发电机内冷出口温度1和发电机内冷出口温度2的温差绝对值>5℃ 持续时间1min
72 | GeneratorInsideRecycleWindOutletOverTemperature | 发电机内冷出口温度高 | 等级三 | 发电机 | Y | 1、机组运行模式=14 2、发电机内冷出口温度1和发电机内冷出口温度2任意一个>60℃ 持续时间1min
73 | GeneratorInsideRecycleWindTemperatureDifferenceAbnormal | 发电机内冷温差异常 | 等级四 | 发电机 | Y | 1、机组运行模式=14 2、当发电机绕组温度（任选一个）>90℃，发电机内冷入口温度1减去发电机内冷出口温度1≤10，或发电机内冷入口温度2减去发电机内冷出口温度2≤10 持续时间10min=
74 | GeneratorOutsideRecycleWindInletTemperatureSensorAbnormal | 发电机外冷入口温度传感器异常 | 等级四 | 发电机 | Y | 1、机组运行模式=14 2、发电机外冷入口温度1和发电机外冷入口温度2的温差绝对值>5℃ 持续时间1min=
75 | GeneratorOutsideRecycleWindOutletTemperatureSensorAbnormal | 发电机外冷出口温度传感器异常 | 等级四 | 发电机 | Y | 1、机组运行模式=14 2、发电机外冷出口温度1和发电机外冷出口温度2的温差绝对值>5℃ 持续时间1min=
76 | GeneratorOutsideRecycleWindTemperatureDifferenceAbnormal | 发电机外冷温差异常 | 等级四 | 发电机 | Y | 1、机组运行模式=14 2、当发电机内冷入口温度1和发电机内冷入口温度2都>60℃，发电机外冷出口温度1减去发电机外冷入口温度1≤5，或发电机外冷出口温度2-发电机外冷入口温度2≤10 持续时间10min=
100 | TowerBaseTransformerTempertureAbnormal | 塔基变压器温度异常 | 等级三 | 传感器 | Y | 塔基变压器温度≠0时，塔基变压器温度>80℃或者<10℃，持续1min
101 | TowerBaseCabinetTempertureAbnormal | 塔基柜温度异常 | 等级三 | 传感器 | Y | 11≤机组运行模式≤14，塔基控制柜温度>45°，且塔基第一层温度<40°，且异常持续时间超过5min
102 | TowerCabinHeartAbnormal | 塔基柜加热器异常 | 等级三 | 传感器 | Y | 11≤机组运行模式≤14，塔基控制柜温度< 5℃，持续3min
104 | NacellePowerDistributionCabinetTemperatureAbnormal | 机舱动力柜温度异常 | 等级三 | 传感器 | Y | 11≤机组运行模式≤14，机舱动力柜温度>45°，且机舱温度<40°，且异常持续时间超过5min
105 | NacelleCabinHeartAbnormal | 机舱动力柜加热器异常 | 等级三 | 传感器 | Y | 11≤机组运行模式≤14，机舱动力柜温度<5℃，持续3min
106 | NacelleSignalCabinetTemperatureAbnormal | 机舱信号柜温度异常 | 等级三 | 传感器 | Y | 11≤机组运行模式≤14，机舱信号柜温度>45°，且机舱温度<40°，且异常持续时间超过5min
107 | NacelleSignalCabinetHeaterAbnormal | 机舱信号柜加热器异常 | 等级三 | 传感器 | Y | 11≤机组运行模式≤14，机舱信号柜温度<5℃，持续3min
108 | YawDriverCabinetTempertureAbnormal | 偏航驱动柜温度异常 | 等级三 | 传感器 | Y | 变频器温度最大值（变频器1温度-变频器17温度）≠0时，最大值>60℃，持续10min | 变频器1温度至变频器17温度中的最大值≠0且>60℃，持续10min
111 | HydraulicSysAbnormal | 液压系统压力异常 | 等级二 | 液压系统 | Y | 12≤机组运行模式≤14，液压系统压力<150bar或>175bar,持续20s
112 | HydraulicStopAbnormal | 液压泵频繁启停异常 | 等级二 | 液压系统 | Y | 1、机组运行模式=14 2、机组未偏航期间（偏航CW和偏航CCW都为0） 3、液压泵未启动 4、液压系统压力值的瞬时值与上一秒瞬时值差值的绝对值≥0.1bar，持续1min
113 | YawBrakeOpenHalfPressure1Abnormal | 偏航半释放压力1异常 | 等级三 | 液压系统 | Y | 机组运行模式=14，偏航期间（偏航CW或偏航CCW为1），偏航时间>15s，液压偏航制动入口压力1和液压偏航制动出口压力1最小值超出[25,47]范围。 | 偏航CW和偏航CCW未记录数据 | 偏航CW和偏航CCW未记录数据 | 偏航CW和偏航CCW未记录数据
114 | YawBrakeOpenHalfPressure2Abnormal | 偏航半释放压力2异常 | 等级三 | 液压系统 | Y | 机组运行模式=14，偏航期间（偏航CW或偏航CCW为1），偏航时间>15s，液压偏航制动入口压力2和液压偏航制动出口压力2最小值超出[25,47]范围。 | 偏航CW和偏航CCW未记录数据 | 偏航CW和偏航CCW未记录数据 | 偏航CW和偏航CCW未记录数据
115 | HydraulicOilTemperatureAbnormal | 液压系统油温异常 | 等级三 | 液压系统 | Y | 12≤机组运行模式≤14，液压泵主泵处油温和液压回油口油温≠0，两者最小值<20℃，最大值>60℃，持续1min |  | 缺失标签点：液压主泵处油温、液压回油口油温 | 缺失标签点：液压主泵处油温、液压回油口油温
116 | HydraulicPumpOutletPressureAbnormal | 液压泵出口压力异常 | 等级三 | 液压系统 | Y | 液压泵1启动或液压泵2启动=1时，液压泵出口压力<150bar或>175bar，持续10s
117 | HydraulicRotorLockPressureAbnormal | 液压叶轮锁定压力异常 | 等级三 | 液压系统 | Y | 液压系统压力>150时，液压叶轮锁定压力1和液压叶轮锁定压力2>120bar或<80bar，持续1min
118 | HydraulicRotorLockActivedAccumulatorPressureAbnormal | 叶轮锁定储能罐压力异常 | 等级三 | 液压系统 | Y | 液压系统压力>150时，叶轮锁定储能罐压力1和叶轮锁定储能罐压力2>120bar或<70bar，持续1min 或液压叶轮锁定压力1<50bar且≠0时，叶轮锁定储能罐压力<170bar 或液压叶轮锁定压力2<50bar且≠0时，叶轮锁定储能罐压力2<70bar
119 | YawBrakePressure1Abnormal | 偏航压力异常 | 等级三 | 液压系统 | Y | 机组运行模式=14，机组不偏航时（偏航CW和偏航CCW都为0），液压偏航制动入口压力1、液压偏航制动出口压力1、液压偏航制动入口压力2、液压偏航制动出口压力2最小值< 150bar或最大值>175bar，持续20s
120 | YawBrake1Abnormal | 偏航制动器1异常 | 等级三 | 液压系统 | Y | 机组运行模式=14，液压偏航制动入口压力1>150时，液压偏航制动入口压力1-液压偏航制动出口压力1>2bar，持续10s
121 | YawBrake2Abnormal | 偏航制动器2异常 | 等级三 | 液压系统 | Y | 机组运行模式=14，液压偏航制动入口压力2>150时，液压偏航制动入口压力2-液压偏航制动出口压力2>2bar，持续10s