## 变桨系统
BladeFeatheringAbnormal | 桨叶顺桨异常 | 1、0<机组运行模式≤11，轴控箱温度≠-40； 2、风速≠0； 3、满足条件1和2，且持续到130s的时候，叶轮转速1的10s平均值≥2rpm，或6个桨叶角度监测值（桨叶角度1A、1B、2A、2B、3A、3B）的最小值≤80°
RotorOverspeed | 叶轮转速超速 | 11≤机组运行模式≤14，叶轮转速1和叶轮转速2实时值同时≥12.8rpm，持续5s，则机组叶轮转速超速
PitchMotorTemperatureAbnormal | 桨叶电机温度异常 | 11≤机组运行模式≤14，单个桨叶电机温度＞120℃，或两两温差绝对值≥30℃，且持续时间超过1min
PitchBoxTemperatureAbnormal | 桨叶轴控箱温度异常 | 单个桨叶轴控箱温度＞55℃或＜-5℃，且≠-40℃，并且持续超过1min；
PitchBoxTemperatureDifferenceAbnormal | 桨叶轴控箱温差异常 | 机组运行模式=14，两两桨叶轴控箱温差绝对值≥10℃，并且持续超过1min
PitchDriverRatiatorTemperatureAbnormal | 变桨驱动器散热器温度异常 | 驱动器1散热器温度、驱动器2散热器温度、驱动器3散热器温度最大值与最小值差值超10℃，或最大值超过60℃，或最小值低于-5℃，但是不等于-40℃，并且持续超过1min
PitchBatteryBoxTemperatureAbnormal | 桨叶电池箱温度异常 | 单个桨叶电池箱温度>55℃或<-5℃，但是≠-40℃，并且持续超过1min
PitchBatteryBoxTemperatureDifferenceAbnormal | 桨叶电池箱温差异常 | 机组运行模式=14时，两两桨叶电池箱温差绝对值≥10℃，并且持续超过1min
1 | 时间
2 | 机组运行模式
3 | 变桨驱动柜温度1
4 | 变桨驱动柜温度2
5 | 变桨驱动柜温度3
6 | 桨叶角度1A
7 | 桨叶角度2A
8 | 桨叶角度3A
9 | 桨叶角度1B
10 | 桨叶角度2B
11 | 桨叶角度3B
12 | 叶轮速度1
13 | 叶轮速度2
14 | 风速
15 | 变桨电机温度1
16 | 变桨电机温度2
17 | 变桨电机温度3
18 | 变桨驱动柜散热器温度1
19 | 变桨驱动柜散热器温度2
20 | 变桨驱动柜散热器温度3
21 | 变桨后备电源柜温度1
22 | 变桨后备电源柜温度2
23 | 变桨后备电源柜温度3

## 标签
" | 风机编号 | ", | 风机编号 | ,
" | 时间 | ", | 时间 | ,
" | 机组运行模式 | ", | giWindTurbineOperationMode | ,
" | 变频器主机igbt温度 | ", | grConverter1IGBTTemperature | ,
" | 变频器从机igbt温度 | ", | grConverter2IGBTTemperature | ,
" | 变流器发电机转速 | ", | grConverterGeneratorSpeed | ,
" | 变频器主机冷却液温度 | ", | grConverter1CoolantInletTemperature | ,
" | 变频器主机风扇运行1 | ", | gbConverter1CoolantFan1On | ,
" | 变频器主机水泵运行 | ", | gbConverter1CoolantPumpOn | ,
" | 变频器从机冷却液温度 | ", | grConverter2CoolantInletTemperature | ,
" | 变频器从机风扇运行1 | ", | gbConverter2CoolantFan1On | ,
" | 变频器从机水泵运行 | ", | gbConverter2CoolantPumpOn | ,
" | 变频器主机冷却液压力 | ", | grConverter1CoolantInletPressure | ,
" | 变频器从机冷却液压力 | ", | grConverter2CoolantInletPressure | ,
" | 齿轮箱主轴承温度 | ", | grGearboxMainBearingTemperature | ,
" | 齿轮箱轮毂侧轴承温度 | ", | grGearboxHubSideBearingTemperature | ,
" | 齿轮箱发电机侧轴承温度 | ", | grGearboxGeneratorSideBearingTemperature | ,
" | 齿轮箱油温 | ", | grGearboxOilTemperture | ,
" | 齿轮箱离线过滤泵处油温 | ", | grGearboxBypassPumpOilTemperature | ,
" | 齿轮箱主泵处油温 | ", | grGearboxMainPumpOilTemperature | ,
" | 润滑油冷却器入口油温 | ", | grGearboxOilCoolerInletTemperature | ,
" | 润滑油冷却器出口油温 | ", | grGearboxOilCoolerOutletTemperature | ,
" | 齿轮箱水泵出口温度 | ", | grGearboxWaterPumpOutletTemperature | ,
" | 齿轮箱水泵入口温度1 | ", | grGearboxWaterPumpInletTemperature1 | ,
" | 齿轮箱水泵入口温度2 | ", | grGearboxWaterPumpInletTemperature2 | ,
" | 齿轮箱A1口温度 | ", | grGearboxOilTempertureA1 | ,
" | 齿轮箱A2口温度 | ", | grGearboxOilTempertureA2 | ,
" | 齿轮箱A3口温度 | ", | grGearboxOilTempertureA3 | ,
" | 齿轮箱A4口温度 | ", | grGearboxOilTempertureA4 | ,
" | 齿轮箱主泵1_1高速 | ", | gbGearboxMainPump1_1HighSpeedOn | ,
" | 齿轮箱主泵1_2高速 | ", | gbGearboxMainPump1_2HighSpeedOn | ,
" | 齿轮箱主泵1_1低速 | ", | gbGearboxMainPump1_1LowSpeedOn | ,
" | 齿轮箱主泵1_2低速 | ", | gbGearboxMainPump1_2LowSpeedOn | ,
" | 齿轮箱A1口压力 | ", | grGearboxOilPressureA1 | ,
" | 齿轮箱A2口压力 | ", | grGearboxOilPressureA2 | ,
" | 齿轮箱A3口压力 | ", | grGearboxOilPressureA3 | ,
" | 齿轮箱A4口压力 | ", | grGearboxOilpressureA4 | ,
" | 齿轮箱主泵2_1高速 | ", | gbGearboxMainPump2_1HighSpeedOn | ,
" | 齿轮箱主泵2_2高速 | ", | gbGearboxMainPump2_2HighSpeedOn | ,
" | 齿轮箱主泵2_1低速 | ", | gbGearboxMainPump2_1LowSpeedOn | ,
" | 齿轮箱主泵2_2低速 | ", | gbGearboxMainPump2_2LowSpeedOn | ,
" | 齿轮箱主泵1_1出口压力 | ", | grGearboxMainPump1_1OilOutletPressure | ,
" | 齿轮箱主泵1_2出口压力 | ", | grGearboxMainPump1_2OilOutletPressure | ,
" | 齿轮箱主泵2_1出口压力 | ", | grGearboxMainPump2_1OilOutletPressure | ,
" | 齿轮箱主泵2_2出口压力 | ", | grGearboxMainPump2_2OilOutletPressure | ,
" | 齿轮箱冷却泵 | ", | gbGearboxCoolingPumpOn | ,
" | 齿轮箱冷却泵出口压力 | ", | grGearboxCoolingPumpOilOutletPressure | ,
" | 齿轮箱过滤泵 | ", | gbGearboxBypassPumpOn | ,
" | 齿轮箱过滤泵出口压力 | ", | grGearboxBypassPumpOilOutletPressure | ,
" | 齿轮箱油位 | ", | grGearboxOilLevel | ,
" | 齿轮箱水泵启动1 | ", | gbGearboxWaterPumpOn1 | ,
" | 齿轮箱水泵启动2 | ", | gbGearboxWaterPumpOn2 | ,
" | 齿轮箱水冷风扇1高速启动 | ", | gbGearboxWaterFan1HighSpeedOn | ,
" | 齿轮箱水冷风扇2高速启动 | ", | gbGearboxWaterFan2HighSpeedOn | ,
" | 齿轮箱水泵1出口压力 | ", | grGearboxWaterPumpOutletPressure1 | ,
" | 齿轮箱水泵2出口压力 | ", | grGearboxWaterPumpOutletPressure2 | ,
" | 齿轮箱水泵1入口压力 | ", | grGearboxWaterPumpInletPressure1 | ,
" | 齿轮箱水泵2入口压力 | ", | grGearboxWaterPumpInletPressure2 | ,
" | 发电机绕组温度1 | ", | grGeneratorWindingTemperature1 | ,
" | 发电机绕组温度2 | ", | grGeneratorWindingTemperature2 | ,
" | 发电机绕组温度3 | ", | grGeneratorWindingTemperature3 | ,
" | 发电机绕组温度4 | ", | grGeneratorWindingTemperature4 | ,
" | 发电机绕组温度5 | ", | grGeneratorWindingTemperature5 | ,
" | 发电机绕组温度6 | ", | grGeneratorWindingTemperature6 | ,
" | 发电机齿轮箱侧轴承温度 | ", | grGeneratorGearboxSideBearingTemperature | ,
" | 发电机机舱侧轴承温度 | ", | grGeneratorNacelleSideBearingTemperature | ,
" | 变流器功率 | ", | grCoverterPower | ,
" | 发电机空空冷内循环入口温度1 | ", | grGeneratorInsideRecycleWindInletTemperature1 | ,
" | 发电机空空冷内循环入口温度2 | ", | grGeneratorInsideRecycleWindInletTemperature2 | ,
" | 发电机空空冷内循环出口温度1 | ", | grGeneratorInsideRecycleWindOutletTemperature1 | ,
" | 发电机空空冷内循环出口温度2 | ", | grGeneratorInsideRecycleWindOutletTemperature2 | ,
" | 发电机空空冷外循环入口温度1 | ", | grGeneratorOutsideRecycleWindInletTemperature1 | ,
" | 发电机空空冷外循环入口温度2 | ", | grGeneratorOutsideRecycleWindInletTemperature2 | ,
" | 发电机空空冷外循环出口温度1 | ", | grGeneratorOutsideRecycleWindOutletTemperature1 | ,
" | 发电机空空冷外循环出口温度2 | ", | grGeneratorOutsideRecycleWindOutletTemperature2 | ,
" | 液压系统压力 | ", | grHydraulicSystemPressure | ,
" | 液压泵1开 | ", | gbHydraulicPumpOn1 | ,
" | 液压泵2开 | ", | gbHydraulicPumpOn2 | ,
" | 顺时针偏航 | ", | gbYawCW | ,
" | 逆时针偏航 | ", | gbYawCCW | ,
" | 偏航制动出口压力1 | ", | grHydraulicYawBrakeOutletOilPressure1 | ,
" | 偏航制动出口压力2 | ", | grHydraulicYawBrakeOutletOilPressure2 | ,
" | 偏航制动入口压力1 | ", | grHydraulicYawBrakeInletOilPressure1 | ,
" | 偏航制动入口压力2 | ", | grHydraulicYawBrakeInletOilPressure2 | ,
" | 偏航半释放阀 | ", | gbYawBrakeOpenHalfCommand | ,
" | 液压主泵处油温 | ", | grHydraulicMainPumpOilTemperature | ,
" | 液压泵出口压力 | ", | grHydraulicPumpOutletPressure | ,
" | 液压回油口油温 | ", | grHydraulicReturnOilTemperature | ,
" | 叶轮锁定压力1 | ", | grHydraulicRotorLockPressure1 | ,
" | 叶轮锁定压力2 | ", | grHydraulicRotorLockPressure2 | ,
" | 叶轮锁蓄能器压力1 | ", | grHydraulicRotorLockActivedAccumulatorPressure1 | ,
" | 叶轮锁蓄能器压力2 | ", | grHydraulicRotorLockActivedAccumulatorPressure2 | ,
" | 变桨驱动柜温度1 | ", | grPitchDriverCabinetTemperture1 | ,
" | 变桨驱动柜温度2 | ", | grPitchDriverCabinetTemperture2 | ,
" | 变桨驱动柜温度3 | ", | grPitchDriverCabinetTemperture3 | ,
" | 桨叶角度1A | ", | grPitchAngle1A | ,
" | 桨叶角度2A | ", | grPitchAngle2A | ,
" | 桨叶角度3A | ", | grPitchAngle3A | ,
" | 桨叶角度1B | ", | grPitchAngle1B | ,
" | 桨叶角度2B | ", | grPitchAngle2B | ,
" | 桨叶角度3B | ", | grPitchAngle3B | ,
" | 叶轮速度1 | ", | grRotorSpeed1 | ,
" | 叶轮速度2 | ", | grRotorSpeed2 | ,
" | 风速 | ", | grWindSpeed | ,
" | 变桨电机温度1 | ", | grPitchMotorTemperture1 | ,
" | 变桨电机温度2 | ", | grPitchMotorTemperture2 | ,
" | 变桨电机温度3 | ", | grPitchMotorTemperture3 | ,
" | 变桨驱动柜散热器温度1 | ", | grPitchDriverRatiatorTemperature1 | ,
" | 变桨驱动柜散热器温度2 | ", | grPitchDriverRatiatorTemperature2 | ,
" | 变桨驱动柜散热器温度3 | ", | grPitchDriverRatiatorTemperature3 | ,
" | 变桨后备电源柜温度1 | ", | grPitchBackupPowerCabinetTemperture1 | ,
" | 变桨后备电源柜温度2 | ", | grPitchBackupPowerCabinetTemperture2 | ,
" | 变桨后备电源柜温度3 | ", | grPitchBackupPowerCabinetTemperture3 | ,
" | 箱式变压器温度 | ", | grTransformerTemperture | ,
" | 塔筒第一层平台温度 | ", | grTowerFirstFloorTemperature | ,
" | 塔基柜温度 | ", | grTowerBaseCabinetTemperture | ,
" | 机舱高压柜温度 | ", | grNacelleCabinetHighVoltageTemperature | ,
" | 机舱温度 | ", | grNacelleTemperture | ,
" | 机舱低压柜温度 | ", | grNacelleCabinetLowVoltageTemperature | ,
" | 变频器温度1 | ", | grConverterTemperature1 | ,
" | 变频器温度2 | ", | grConverterTemperature2 | ,
" | 变频器温度3 | ", | grConverterTemperature3 | ,
" | 变频器温度4 | ", | grConverterTemperature4 | ,
" | 变频器温度5 | ", | grConverterTemperature5 | ,
" | 变频器温度6 | ", | grConverterTemperature6 | ,
" | 变频器温度7 | ", | grConverterTemperature7 | ,
" | 变频器温度8 | ", | grConverterTemperature8 | ,
" | 变频器温度9 | ", | grConverterTemperature9 | ,
" | 变频器温度10 | ", | grConverterTemperature10 | ,
" | 变频器温度11 | ", | grConverterTemperature11 | ,
" | 变频器温度12 | ", | grConverterTemperature12 | ,
" | 变频器温度13 | ", | grConverterTemperature13 | ,
" | 变频器温度14 | ", | grConverterTemperature14 | ,
" | 变频器温度15 | ", | grConverterTemperature15 | ,
" | 变频器温度16 | ", | grConverterTemperature16 | ,
" | 变频器温度17 | ", | grConverterTemperature17
"

## 偏航系统
HydraulicSysAbnormal | 液压系统压力异常 | 12≤机组运行模式≤14，液压系统压力<150bar或>175bar,持续20s
HydraulicStopAbnormal | 液压泵频繁启停异常 | 1、机组运行模式=14 2、机组未偏航期间（偏航CW和偏航CCW都为0） 3、液压泵未启动 4、液压系统压力值的瞬时值与上一秒瞬时值差值的绝对值≥0.1bar，持续1min
YawBrakeOpenHalfPressure1Abnormal | 偏航半释放压力1异常 | 1.偏航半释放阀为1时，液压偏航制动入口压力1和液压偏航制动出口压力1最小值超出[25, 47]范围， 2.液压偏航制动入口压力1和液压偏航制动出口压力1差值大于2或小于 - 1，持续3秒。满足其一
YawBrakeOpenHalfPressure2Abnormal | 偏航半释放压力2异常 | 1。偏航半释放阀为1时，液压偏航制动入口压力2和液压偏航制动出口压力2最小值超出[25,47]范围， 2.液压偏航制动入口压力2和液压偏航制动出口压力2差值大于2或小于-1，持续3秒。满足其一
HydraulicOilTemperatureAbnormal | 液压系统油温异常 | 12≤机组运行模式≤14，液压泵主泵处油温和液压回油口油温≠0，两者最小值<20℃，最大值>60℃，持续1min
HydraulicPumpOutletPressureAbnormal | 液压泵出口压力异常 | 液压泵1启动或液压泵2启动=1时，液压泵出口压力<150bar或>175bar，持续10s
HydraulicRotorLockPressureAbnormal | 液压叶轮锁定压力异常 | 液压系统压力>150时，液压叶轮锁定压力1和液压叶轮锁定压力2>120bar或<80bar，持续1min
HydraulicRotorLockActivedAccumulatorPressureAbnormal | 叶轮锁定储能罐压力异常 | 液压系统压力>150时，叶轮锁定储能罐压力1和叶轮锁定储能罐压力2>120bar或<70bar，持续1min 或液压叶轮锁定压力1<50bar且≠0时，叶轮锁定储能罐压力1<70bar 或液压叶轮锁定压力2<50bar且≠0时，叶轮锁定储能罐压力2<70bar
YawBrakePressure1Abnormal | 偏航压力异常 | 机组运行模式=14，机组不偏航时（偏航CW和偏航CCW都为0），液压偏航制动入口压力1、液压偏航制动出口压力1、液压偏航制动入口压力2、液压偏航制动出口压力2最小值< 150bar或最大值>175bar，持续20s
YawBrake1Abnormal | 偏航制动器1异常 | 机组运行模式=14，液压偏航制动入口压力1>150时，液压偏航制动入口压力1-液压偏航制动出口压力1>2bar，持续10s
YawBrake2Abnormal | 偏航制动器2异常 | 机组运行模式=14，液压偏航制动入口压力2>150时，液压偏航制动入口压力2-液压偏航制动出口压力2>2bar，持续10s
0 | 时间
1 | 机组运行模式
2 | 液压系统压力
3 | 液压泵1开
4 | 液压泵2开
5 | 顺时针偏航
6 | 逆时针偏航
7 | 偏航制动出口压力1
8 | 偏航制动出口压力2
9 | 偏航制动入口压力1
10 | 偏航制动入口压力2
11 | 偏航半释放阀
12 | 液压主泵处油温
13 | 液压泵出口压力
14 | 液压回油口油温
15 | 叶轮锁定压力1
16 | 叶轮锁定压力2
17 | 叶轮锁蓄能器压力1
18 | 叶轮锁蓄能器压力2

## 传感器
TowerBaseTransformerTempertureAbnormal | 塔基变压器温度异常 | 塔基变压器温度≠0时，塔基变压器温度>80℃或者<10℃，持续1min
TowerBaseCabinetTempertureAbnormal | 塔基柜温度异常 | 11≤机组运行模式≤14，塔基控制柜温度>45°，且塔基第一层温度<40°，且异常持续时间超过5min
TowerCabinHeartAbnormal | 塔基柜加热器异常 | 11≤机组运行模式≤14，塔基控制柜温度< 5℃，持续3min
NacellePowerDistributionCabinetTemperatureAbnormal | 机舱动力柜温度异常 | 11≤机组运行模式≤14，机舱动力柜温度>45°，且机舱温度<40°，且异常持续时间超过5min
NacelleCabinHeartAbnormal | 机舱动力柜加热器异常 | 11≤机组运行模式≤14，机舱动力柜温度<5℃，持续3min
NacelleSignalCabinetTemperatureAbnormal | 机舱信号柜温度异常 | 11≤机组运行模式≤14，机舱信号柜温度>45°，且机舱温度<40°，且异常持续时间超过5min
NacelleSignalCabinetHeaterAbnormal | 机舱信号柜加热器异常 | 11≤机组运行模式≤14，机舱信号柜温度<5℃，持续3min
YawDriverCabinetTempertureAbnormal | 偏航驱动柜温度异常 | 变频器1温度至变频器17温度中的最大值≠0且>60℃，持续10min
1 | 时间
2 | 机组运行模式
3 | 箱式变压器温度
4 | 塔筒第一层平台温度
5 | 塔基柜温度
6 | 机舱高压柜温度
7 | 机舱温度
8 | 机舱低压柜温度
9 | 变频器温度1
10 | 变频器温度2
11 | 变频器温度3
12 | 变频器温度4
13 | 变频器温度5
14 | 变频器温度6
15 | 变频器温度7
16 | 变频器温度8
17 | 变频器温度9
18 | 变频器温度10
19 | 变频器温度11
20 | 变频器温度12
21 | 变频器温度13
22 | 变频器温度14
23 | 变频器温度15
24 | 变频器温度16
25 | 变频器温度17
Note on B8: 作者: 函数存在复制df现象